МИНИСТЕРСТВО 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСТ 34 10.747-97 ÷ 
ОСТ 34 10.754-97

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ 
И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛЕЙ 
НА Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С 
для и тепловых электростанций

ОСТ 34 10.747-97 ÷ ОСТ 34 10.754-97

ЧАСТЬ I

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОСТ 34 10.752-97

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС 
на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С

КОЛЕНА СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. № 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-752-92

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Конструкция и размеры.. 2 Приложение А Пределы применения сварных секторных колен из листовой стали марок 20К по ГОСТ 5520 и Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637. 30 Приложение Б Библиография. 31

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОСТ 34 10.752-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С КОЛЕНА СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ Конструкция и размеры

Дата введения 1998-03-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ [1].

Сварные секторные колена предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных секторных колен по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР [2].

Пределы применения сварных секторных колен приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С |
| --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | - |

1.1 Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных секторных колен на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5520-79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением.

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

ОСТ 34 10.699-97 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры.

ОСТ 34 10.747-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Трубы и прокат. Сортамент.

ОСТ 34 10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Соединения сварные стыковые. Типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Технические требования.

# 3 Конструкция и размеры

Конструкция и размеры сварных секторных колен должен соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблицах 2 и 3.

Для α 15° и 30°

Для α 45° и 60°

* Размеры для справок

Чертеж 1, лист 1

Для α 90°

Для Dн < 720 мм при S1 < 9 мм

Для Dн ≥ 720 мм при S1 ≥ 9 мм

* Размеры для справок

Чертеж 1, лист 2

Таблица 2

| Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | a | a1 | b | b1 | e | g | С | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение |  |  |
| Колена с углом α 15° |
| 001 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 435 | 7°15' | - | 165° | - | 115 | - | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 107 | 2,3 |
| 002 |  | 125 | 133×4 | 133 |  | 445 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 109 | 3,9 |
| 003 |  | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 |  |  |  |  | 121 |  |  | 12 |  |  |  | 111 | 4,3 |
| 004 |  | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 |  |  |  |  | 129 |  |  | 15 | ± 4 |  |  | 115 | 8,6 |
| 005 |  | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 |  |  |  |  | 137 |  |  | 16 |  |  |  | 119 | 12,8 |
| 006 |  | 300 | 325×8 | 325 |  | 545 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  | 122 | 15,7 |
| 007 |  | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 |  |  |  |  | 150 |  |  | 18 |  | 2,0 | ± 1,5 | 125 | 21,0 |
| 008 |  | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 595 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  | 129 | 27,2 |
| 009 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 |  |  |  |  | 191 |  | 120 | 16 |  | 1,5 | +1,5 -1,0 | 156 | 32,9 |
| 010 |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 170 |  | 100 |  |  |  |  | 135 | 39,3 |
| 011 |  | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 |  |  |  |  | 217 |  | 134 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 175 | 66,1 |
| 012 |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 183 |  | 100 |  |  |  |  | 142 | 53,6 |
| 013 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 |  |  |  |  | 240 |  | 145 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 193 | 62,2 |
| 014 |  |  |  |  | 11 | 740 |  |  |  |  | 195 |  | 100 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 148 | 58,6 |
| 015 |  | 800 | 820×11 | 820 |  | 1230 |  |  |  |  | 216 |  | 108 |  |  |  |  | 162 | 73,1 |
| 016 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 212 |  | 104 |  |  |  |  | 158 | 71,3 |
| 017 |  | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 |  |  |  |  | 269 |  | 135 | 25 |  | 2,5 |  | 202 | 144,1 |
| 018 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 252 |  | 117 |  |  |  |  | 185 | 132,3 |
| 019 |  | 1200 | 1220×14 | 1220 |  | 1830 |  |  |  |  | 322 |  | 161 |  |  |  |  | 242 | 206,0 |
| 020 |  |  |  |  | (18) | 1220 |  |  |  |  | 292 |  | 130 | 30 | ± 6 |  |  | 201 | 231,9 |
| 021 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 |  |  |  |  | 109 |  | 100 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 134 | 25,6 |
| 022 |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  | 129 | 27,2 |
| 023 |  | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 |  |  |  |  | 217 |  | 134 | 19 |  |  |  | 175 | 55,1 |
| 024 |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 183 |  | 100 |  |  |  |  | 142 | 44,7 |
| 025 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 |  |  |  |  | 195 |  |  | 18 |  |  |  | 148 | 48,0 |
| 026 |  | 800 | 820×9 | 820 |  | 1230 |  |  |  |  | 216 |  | 108 |  |  |  |  | 162 | 59,8 |
| 027 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 212 |  | 104 |  |  |  |  | 158 | 58,3 |
| 028 |  | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 |  |  |  |  | 269 |  | 135 | 19 |  |  |  | 202 | 102,7 |
| 029 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 252 |  | 117 |  |  |  |  | 185 | 94,3 |
| 030 |  | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 7°30' |  |  |  | 322 |  | 161 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 242 | 161,6 |
| 031 |  |  |  |  |  | 1220 |  |  |  |  | 292 |  | 130 |  |  |  |  | 211 | 141,3 |
| 032 |  | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 |  |  |  |  | 375 |  | 187 | 25 |  | 2,5 |  | 281 | 278,0 |
| 033 |  |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |  | 331 |  | 144 |  |  |  |  | 237 | 236,6 |
| 034 |  | 1600 | 1620×14 | 1620 |  | 2430 |  |  |  |  | 428 |  | 214 |  |  |  |  | 321 | 361,9 |
| 035 |  |  |  |  | (18) | 1620 |  |  |  |  | 321 |  | 107 | 30 | ± 6 | 2,3 |  | 214 | 313,3 |
| Колена с углом α 30° |

| 036 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | - | 150° | - | 130 | - | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 115 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 037 |  | 125 | 133×4 | 133 |  | 255 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  | 118 | 3,1 |
| 038 |  | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 |  |  |  |  | 144 |  |  | 12 |  |  |  | 122 | 4,7 |
| 039 |  | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 |  |  |  |  | 158 |  |  | 15 | ± 4 |  |  | 129 | 9,7 |
| 040 |  | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 |  |  |  |  | 196 |  | 123 | 16 |  |  |  | 160 | 17,1 |
| 041 |  | 300 | 325×8 | 325 |  | 490 |  |  |  |  | 225 |  | 137 |  |  |  |  | 181 | 23,0 |
| 042 |  | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 |  |  |  |  | 202 |  | 101 | 18 |  | 2,0 | ± 1,5 | 152 | 25,4 |
| 043 |  | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 |  |  |  |  | 228 |  | 114 |  |  |  |  | 171 | 36,0 |
| 044 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 |  |  |  |  | 284 |  | 142 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 213 | 44,6 |
| 045 |  |  |  |  | 11 | 530 |  |  |  |  | 263 |  | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 192 | 55,3 |
| 046 |  | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 |  |  |  |  | 338 |  | 169 | 23 |  |  |  | 254 | 94,8 |
| 047 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 303 |  | 134 |  |  | 2,5 |  | 219 | 81,8 |
| 048 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 |  |  |  |  | 386 |  | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 290 | 92,8 |
| 049 |  |  |  |  | 11 | 720 |  |  |  |  | 339 |  | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 243 | 95,2 |
| 050 |  | 800 | 820×11 | 820 |  | 1230 |  |  |  |  | 440 |  | 220 |  |  |  |  | 330 | 146,8 |
| 051 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 330 |  | 110 |  |  |  |  | 220 | 98,5 |
| 052 |  | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 |  |  |  |  | 546 |  | 273 | 25 |  | 2,5 |  | 410 | 288,5 |
| 053 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 411 |  | 137 |  |  |  |  | 274 | 194,1 |
| 054 |  | 1200 | 1220×14 | 1220 |  | 1830 |  |  |  |  | 654 |  | 327 |  |  |  |  | 491 | 413,4 |
| 055 |  |  |  |  | (18) | 1220 |  |  |  |  | 492 |  | 164 | 30 | ± 6 |  |  | 328 | 356,8 |
| 056 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 |  |  |  |  | 228 |  | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 171 | 32,4 |
| 057 |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 221 |  | 106 |  |  |  |  | 164 | 34,4 |
| 058 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 |  |  |  |  | 263 |  | 121 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 192 | 40,3 |
| 059 |  | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 |  |  |  |  | 338 |  | 169 | 19 |  | 2,0 | ± 1,5 | 254 | 79,0 |
| 060 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 303 |  | 134 |  |  |  |  | 219 | 68,3 |
| 061 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 |  |  |  |  | 339 |  | 146 | 18 |  |  |  | 243 | 77,9 |
| 062 |  | 800 | 820×9 | 820 |  | 1230 |  |  |  |  | 440 |  | 220 |  |  |  |  | 330 | 120,2 |
| 063 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 330 |  | 110 |  |  |  |  | 220 | 80,6 |
| 064 |  | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 |  |  |  |  | 546 |  | 273 | 19 |  |  |  | 410 | 206,4 |
| 065 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 411 |  | 137 |  |  |  |  | 274 | 138,6 |
| 066 |  | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 |  |  |  |  | 654 |  | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 491 | 325,0 |
| 067 |  |  |  |  |  | 1220 |  |  |  |  | 492 |  | 164 |  |  |  |  | 328 | 218,0 |
| 068 |  | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 |  |  |  |  | 760 |  | 380 | 25 |  | 2,5 |  | 570 | 558,6 |
| 069 |  |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |  | 570 |  | 190 |  |  |  |  | 380 | 374,6 |
| 070 |  | 1600 | 1620×14 | 1620 |  | 2430 |  |  |  |  | 868 |  | 434 |  |  |  |  | 651 | 727,9 |
| 071 |  |  |  |  | (18) | 1620 |  |  |  |  | 651 |  | 217 | 30 | ± 6 |  |  | 434 | 626,2 |
| Колена с углом α 45° |

| 072 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15' | 22°30' | 135° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 176 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 073 |  | 125 | 133×4 | 133 |  | 320 |  |  |  | 154 | 127 |  |  |  |  |  |  | 183 | 4,6 |
| 074 |  | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 |  |  |  | 164 | 132 |  |  | 12 |  |  |  | 187 | 7,1 |
| 075 |  | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 |  |  |  | 188 | 144 |  |  | 15 | ± 4 |  |  | 199 | 14,6 |
| 076 |  | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 |  |  |  | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 |  |  |  | 220 | 23,0 |
| 077 |  | 300 | 325×8 | 325 |  | 490 |  |  |  | 260 | 180 | 130 | 115 |  |  |  |  | 253 | 31,5 |
| 078 |  | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 |  |  |  | 330 | 200 | 150 | 125 | 18 |  | 2,0 | ± 1,5 | 286 | 46,2 |
| 079 |  | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 340 | 220 | 170 | 135 |  |  |  |  | 315 | 64,3 |
| 080 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 |  |  |  | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 331 | 66,9 |
| 081 |  |  |  |  | 11 | 530 |  |  |  | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 269 | 76,3 |
| 082 |  | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 |  |  |  | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 |  | 2,5 |  | 393 | 141,7 |
| 083 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 378 | 239 | 126 | 113 |  |  |  |  | 311 | 113,9 |
| 084 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 |  |  |  | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 447 | 138,2 |
| 085 |  |  |  |  | 11 | 720 |  |  |  | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 348 | 133,4 |
| 086 |  | 800 | 820×10 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 652 | 326 | 326 | 163 |  |  |  |  | 509 | 218,9 |
| 087 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 495 | 296 | 164 | 132 |  |  |  |  | 390 | 169,9 |
| 088 |  | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 |  |  |  | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 634 | 431,2 |
| 089 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 608 | 304 | 202 | 101 |  |  |  |  | 422 | 281,9 |
| 090 |  | 1220 | 1220×14 | 1220 |  | 1830 |  |  |  | 972 | 486 | 486 | 243 |  |  |  |  | 758 | 616,9 |
| 091 |  |  |  |  | (18) | 1220 |  |  |  | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 |  |  | 505 | 534,2 |
| 092 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 315 | 64,3 |
| 093 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 |  |  |  | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 269 | 55,5 |
| 094 |  | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 |  |  |  | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 |  | 2,0 | ± 1,5 | 393 | 118,5 |
| 095 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 378 | 239 | 126 | 113 |  |  |  |  | 311 | 95,0 |
| 096 |  | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 |  |  |  | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 |  |  |  | 348 | 109,3 |
| 097 |  | 800 | 820×10 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 652 | 326 | 326 | 163 |  |  |  |  | 509 | 179,3 |
| 098 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 492 | 296 | 164 | 132 |  |  |  |  | 390 | 138,9 |
| 099 |  | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 |  |  |  | 812 | 406 | 406 | 203 | 19 |  |  |  | 634 | 308,2 |
| 100 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 608 | 304 | 202 | 101 |  |  |  |  | 422 | 206,5 |
| 101 |  | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 |  |  |  | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 758 | 484,7 |
| 102 |  |  |  |  |  | 1220 |  |  |  | 732 | 366 | 244 | 122 |  |  |  |  | 505 | 325,9 |
| 103 |  | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 |  |  |  | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 |  | 2,5 |  | 882 | 835,7 |
| 104 |  |  |  |  |  | 1420 |  |  |  | 852 | 426 | 284 | 142 |  |  |  |  | 588 | 561,9 |
| 105 |  | 1600 | 1620×14 | 1620 |  | 2430 |  |  |  | 1290 | 644 | 644 | 322 |  |  |  |  | 1006 | 1096,4 |
| 106 |  |  |  |  | (18) | 1620 |  |  |  | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | ± 6 |  |  | 671 | 945,1 |

| Колена с углом α 60° |
| --- |
| 107 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | 30° | 120° | 160 | 130 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 188 | 3,8 |
| 108 |  | 125 | 133×4 | 133 |  | 255 |  |  |  | 172 | 136 |  |  |  |  |  |  | 197 | 4,9 |
| 109 |  | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 |  |  |  | 188 | 144 |  |  | 12 |  |  |  | 206 | 7,6 |
| 110 |  | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 |  |  |  | 216 | 158 |  |  | 15 | ± 4 |  |  | 220 | 15,7 |
| 111 |  | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 |  |  |  | 292 | 196 | 146 | 123 | 16 |  |  |  | 287 | 28,8 |
| 112 |  | 300 | 325×8 | 325 |  | 490 |  |  |  | 350 | 225 | 174 | 137 |  |  |  |  | 333 | 39,8 |
| 113 |  | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 |  |  |  | 404 | 202 | 202 | 101 | 18 |  | 2,0 | ± 1,5 | 329 | 50,8 |
| 114 |  | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 456 | 228 | 228 | 114 |  |  |  |  | 369 | 72,0 |
| 115 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 |  |  |  | 568 | 284 | 284 | 142 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 462 | 89,2 |
| 116 |  |  |  |  | 11 | 500 |  |  |  | 426 | 263 | 142 | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | ± 1,5 | 356 | 96,6 |
| 117 |  | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 |  |  |  | 676 | 338 | 338 | 169 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 548 | 189,2 |
| 118 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 506 | 303 | 168 | 134 |  |  |  |  | 414 | 145,2 |
| 119 |  | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 |  |  |  | 772 | 386 | 386 | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 623 | 135,6 |
| 120 |  |  |  |  | 11 | 720 |  |  |  | 578 | 339 | 192 | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 466 | 171,1 |
| 121 |  | 800 | 820×11 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 880 | 440 | 440 | 220 |  |  |  |  | 710 | 293,7 |
| 122 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 660 | 330 | 220 | 110 |  |  |  |  | 473 | 197,0 |
| 123 |  | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 |  |  |  | 1092 | 546 | 546 | 273 | 25 |  | 2,5 |  | 883 | 577,1 |
| 124 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 822 | 411 | 274 | 137 |  |  |  |  | 589 | 388,2 |
| 125 |  | 1200 | 1220×14 | 1220 |  | 1830 |  |  |  | 1308 | 654 | 654 | 327 |  |  |  |  | 1056 | 326,7 |
| 126 |  |  |  |  | (18) | 1220 |  |  |  | 984 | 492 | 328 | 164 | 30 | ± 6 |  |  | 704 | 713,5 |
| 127 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 456 | 228 | 228 | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 369 | 64,8 |
| 128 |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  | 342 | 221 | 114 | 107 |  |  |  |  | 296 | 58,7 |
| 129 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 |  |  |  | 426 | 263 | 142 | 121 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 356 | 70,3 |
| 130 |  | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 |  |  |  | 676 | 338 | 338 | 169 | 19 |  | 2,0 | ± 1,5 | 548 | 158,1 |
| 131 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 506 | 303 | 168 | 134 |  |  |  |  | 414 | 121,4 |
| 132 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 |  |  |  | 578 | 339 | 192 | 146 | 18 |  |  |  | 466 | 140,1 |
| 133 |  | 800 | 820×9 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 880 | 440 | 440 | 220 |  |  |  |  | 710 | 240,5 |
| 134 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 660 | 330 | 220 | 110 |  |  |  |  | 473 | 161,3 |
| 135 |  | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 |  |  |  | 1092 | 546 | 546 | 273 | 19 |  |  |  | 883 | 412,8 |
| 136 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 822 | 411 | 274 | 137 |  |  |  |  | 589 | 277,2 |
| 137 |  | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 |  |  |  | 1308 | 654 | 654 | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 1056 | 650,0 |
| 138 |  |  |  |  |  | 1220 |  |  |  | 984 | 492 | 328 | 164 |  |  |  |  | 704 | 436,1 |
| 139 |  | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 |  |  |  | 1520 | 760 | 760 | 380 | 25 |  | 2,5 |  | 1230 | 1117,2 |
| 140 |  |  |  |  |  | 1420 |  |  |  | 1140 | 570 | 380 | 190 |  |  |  |  | 820 | 748,8 |
| 141 |  | 1600 | 1620×14 | 1620 | (18) | 2430 |  |  |  | 1736 | 868 | 868 | 434 |  |  |  |  | 1404 | 1455,7 |
| 142 |  |  |  |  |  | 1620 |  |  |  | 1302 | 651 | 434 | 217 | 30 | ± 6 |  |  | 936 | 1252,3 |
| Колена с углом α 90° |
| 143 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15' | 22°30' | 90° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5 -1,0 | 355 | 6,2 |
| 144 |  | 125 | 133×4 | 133 |  | 320 |  |  |  | 154 | 127 |  |  |  |  |  |  | 370 | 8,1 |
| 145 |  | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 |  |  |  | 164 | 132 |  |  | 12 |  |  |  | 380 | 12,3 |
| 146 |  | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 |  |  |  | 188 | 144 | 100 | 100 | 15 | ± 4 |  |  | 410 | 25,6 |
| 147 |  | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 |  |  |  | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 |  |  |  | 460 | 40,9 |
| 148 |  | 300 | 325×8 | 325 |  | 490 |  |  |  | 260 | 180 | 130 | 115 |  |  |  |  | 540 | 56,8 |
| 149 |  | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 |  |  |  | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 |  | 2,0 | ± 1,5 | 620 | 84,3 |
| 150 |  | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 340 | 220 | 170 | 135 |  |  |  |  | 690 | 118,4 |
| 151 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 |  |  |  | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 800 | 134,0 |
| 152 |  |  |  |  | 11 | 530 |  |  |  | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 580 | 138,5 |
| 153 |  | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 |  |  |  | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 |  | 2,5 |  | 950 | 283,3 |
| 154 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 378 | 239 | 126 | 113 |  |  |  |  | 680 | 209,4 |
| 155 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 |  |  |  | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 1080 | 276,4 |
| 156 |  |  |  |  | 11 | 720 |  |  |  | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 770 | 247,6 |
| 157 |  | 800 | 820×11 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 652 | 326 | 326 | 163 |  |  |  |  | 1230 | 438,8 |
| 158 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 492 | 296 | 164 | 132 |  |  | 2,5 |  | 870 | 317,7 |
| 159 |  | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 |  |  |  | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 |  |  |  | 1530 | 862,5 |
| 160 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 608 | 304 | 202 | 101 |  |  |  |  | 1020 | 579,0 |
| 161 |  | 1200 | 1220×14 | 1220 |  | 1830 |  |  |  | 972 | 486 | 486 | 243 |  |  |  |  | 1830 | 1233,7 |
| 162 |  |  |  |  | (18) | 1220 |  |  |  | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 |  |  | 1220 | 1068,5 |
| 163 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 |  |  |  | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 690 | 118,4 |
| 164 |  | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 |  |  |  | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 |  | 1,5 | ± 1,0 | 580 | 100,7 |
| 165 |  | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 |  |  |  | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 |  | 2,0 | ± 1,5 | 950 | 236,7 |
| 166 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 378 | 239 | 126 | 113 |  |  |  |  | 680 | 174,6 |
| 167 |  | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 |  |  |  | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 |  |  |  | 770 | 202,8 |
| 168 |  | 800 | 820×9 | 820 |  | 1230 |  |  |  | 652 | 326 | 326 | 163 |  |  |  |  | 1230 | 358,5 |
| 169 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  | 492 | 296 | 164 | 132 |  |  |  |  | 870 | 259,9 |
| 170 |  | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 |  |  |  | 812 | 406 | 406 | 203 |  |  |  |  | 1530 | 616,3 |
| 171 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 608 | 304 | 202 | 101 | 19 |  |  |  | 1020 | 413,0 |
| 172 |  | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 |  |  |  | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0 -1,5 | 1830 | 969,4 |
| 173 |  |  |  |  |  | 1220 |  |  |  | 732 | 366 | 244 | 122 |  |  |  |  | 1220 | 651,8 |
| 174 |  | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 |  |  |  | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 |  | 2,5 |  | 2130 | 1671,3 |
| 175 |  |  |  |  |  | 1420 |  |  |  | 852 | 426 | 284 | 142 |  |  |  |  | 1420 | 1123,8 |
| 176 |  | 1600 | 1620×14 | 1620 | (14) | 2430 |  |  |  | 1290 | 644 | 644 | 322 | 25 |  |  |  |  | 2206,2 |
| 177 |  |  |  |  | (18) | 1620 |  |  |  | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 |  |  |  |  | 1901,6 |
| * Допускается изготовление колена из трубы Ø 426×9 мм. |
| Примечания: 1 Сварные секторные колена Dу 100 ÷ 600 мм применяются в случае невозможности применения крутоизогнутых отводов по ОСТ 34 10.699. 2 Колена с размером S1 взятым в скобки изготавливаются из листа. 3 При применении колен из сталей марок Ст3сп5, Ст3Гпс4 и 20К параметры среды принимаются согласно приложению А. |

Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:

Колено 30° 426×10 - 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97

Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип А) с длинами 2000 и 2500 мм:

Колено 30° 426×10 - 200×2500 - 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97

Таблица 3

| Обозначение колена секторного сварного | Поз. 1 Сектор концевой количество 2 | Поз. 2 Сектор промежуточный |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34 10.747 раздел | Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34 10.747 раздел | Количество |
| 001 | 1-001 | 4 | - | - | - |
| 002 | 1-002 |  |  |  |  |
| 003 | 1-003 |  |  |  |  |
| 004 | 1-004 |  |  |  |  |
| 005 | 1-005 |  |  |  |  |
| 006 | 1-006 |  |  |  |  |
| 007 | 1-007 |  |  |  |  |
| 008 | 1-008 |  |  |  |  |
| 009 | 1-009 | 9 |  |  |  |
| 010 | 1-010 |  |  |  |  |
| 011 | 1-011 | 11 |  |  |  |
| 012 | 1012 |  |  |  |  |
| 013 | 1-013 | 9 |  |  |  |
| 014 | 1-014 |  |  |  |  |
| 015 | 1-015 |  |  |  |  |
| 016 | 1-016 |  |  |  |  |
| 017 | 1-017 |  |  |  |  |
| 018 | 1-018 |  |  |  |  |
| 019 | 1-019 |  |  |  |  |
| 020 | 1-020 | 11 |  |  |  |
| 021 | 1-021 | 4 |  |  |  |
| 022 | 1-022 |  |  |  |  |
| 023 | 1-023 | 9 |  |  |  |
| 024 | 1-024 |  |  |  |  |
| 025 | 1-025 |  |  |  |  |
| 026 | 1-026 |  |  |  |  |
| 027 | 1-027 |  |  |  |  |
| 028 | 1-028 |  |  |  |  |
| 029 | 1-029 |  |  |  |  |
| 030 | 1-030 |  |  |  |  |
| 031 | 1-031 |  |  |  |  |
| 032 | 1-032 | 11 |  |  |  |
| 033 | 1-033 |  |  |  |  |
| 034 | 1-034 |  |  |  |  |
| 035 | 1-035 |  |  |  |  |
| 036 | 1-071 | 4 |  |  |  |
| 037 | 1-072 |  |  |  |  |
| 038 | 1-073 |  |  |  |  |
| 039 | 1-074 |  |  |  |  |
| 040 | 1-075 |  |  |  |  |
| 041 | 1-076 |  |  |  |  |
| 042 | 1-077 |  |  |  |  |
| 043 | 1-078 |  |  |  |  |
| 044 | 1-079 | 9 |  |  |  |
| 045 | 1-080 |  |  |  |  |
| 046 | 1-081 | 11 |  |  |  |
| 047 | 1-082 |  |  |  |  |
| 048 | 1-083 | 9 |  |  |  |
| 049 | 1-084 |  |  |  |  |
| 050 | 1-085 |  |  |  |  |
| 051 | 1-086 |  |  |  |  |
| 052 | 1-087 |  |  |  |  |
| 053 | 1-088 |  |  |  |  |
| 054 | 1-089 |  |  |  |  |
| 055 | 1-090 | 11 |  |  |  |
| 056 | 1-091 | 4 |  |  |  |
| 057 | 1-092 |  |  |  |  |
| 058 | 1-093 | 9 |  |  |  |
| 059 | 1-094 | 11 |  |  |  |
| 060 | 1-095 |  |  |  |  |
| 061 | 1-096 | 9 |  |  |  |
| 062 | 1-097 |  |  |  |  |
| 063 | 1-098 |  |  |  |  |
| 064 | 1-099 |  |  |  |  |
| 065 | 1-100 |  |  |  |  |
| 066 | 1-101 |  |  |  |  |
| 067 | 1-102 |  |  |  |  |
| 068 | 1-103 | 11 |  |  |  |
| 068 | 1-104 |  |  |  |  |
| 069 | 1-105 |  |  |  |  |
| 070 | 1-106 |  |  |  |  |
| 071 | 1-107 |  |  |  |  |
| 072 | 1-036 | 4 | 2-01 | 4 | 1 |
| 073 | 1-037 |  | 2-02 |  |  |
| 074 | 1-038 |  | 2-03 |  |  |
| 075 | 1-039 |  | 2-04 |  |  |
| 076 | 1-040 |  | 2-05 |  |  |
| 077 | 1-041 |  | 2-06 |  |  |
| 078 | 1-042 |  | 2-07 |  |  |
| 079 | 1-043 |  | 2-08 |  |  |
| 080 | 1-044 | 9 | 2-09 | 9 |  |
| 081 | 1-045 |  | 2-10 |  |  |
| 082 | 1-046 | 11 | 2-11 | 11 |  |
| 083 | 1-047 |  | 2-12 |  |  |
| 084 | 1-048 | 9 | 2-13 | 9 |  |
| 085 | 1-049 |  | 2-14 |  |  |
| 086 | 1-050 |  | 2-15 |  |  |
| 087 | 1-051 |  | 2-16 |  |  |
| 088 | 1-052 |  | 2-17 |  |  |
| 089 | 1-053 |  | 2-18 |  |  |
| 090 | 1-054 |  | 2-19 |  |  |
| 091 | 1-055 | 11 | 2-20 | 11 |  |
| 092 | 1-056 | 4 | 2-21 | 4 |  |
| 093 | 1-057 | 9 | 2-22 | 9 |  |
| 094 | 1-058 | 11 | 2-23 | 11 |  |
| 095 | 1-059 |  | 2-24 |  |  |
| 096 | 1-060 | 9 | 2-25 | 9 |  |
| 097 | 1-061 |  | 2-26 |  |  |
| 098 | 1-062 |  | 2-27 |  |  |
| 099 | 1-063 |  | 2-28 |  |  |
| 100 | 1-064 |  | 2-29 |  |  |
| 101 | 1-065 |  | 2-30 |  |  |
| 102 | 1-066 |  | 2-31 |  |  |
| 103 | 1-067 | 11 | 2-32 | 11 |  |
| 104 | 1-068 |  | 2-33 |  |  |
| 105 | 1-069 |  | 2-34 |  |  |
| 106 | 1-070 |  | 2-35 |  |  |
| 107 | 1-071 | 4 | 2-36 | 4 |  |
| 108 | 1-072 |  | 2-37 |  |  |
| 109 | 1-073 |  | 2-38 |  |  |
| 110 | 1-074 |  | 2-39 |  |  |
| 111 | 1-075 |  | 2-40 |  |  |
| 112 | 1-076 |  | 2-41 |  |  |
| 113 | 1-077 |  | 2-42 |  |  |
| 114 | 1-078 |  | 2-43 |  |  |
| 115 | 1-079 | 9 | 2-44 | 9 |  |
| 116 | 1-080 |  | 2-45 |  |  |
| 117 | 1-081 | 11 | 2-46 | 11 |  |
| 118 | 1-082 |  | 2-47 |  |  |
| 119 | 1-083 | 9 | 2-48 | 9 |  |
| 120 | 1-084 |  | 2-49 |  |  |
| 121 | 1-085 |  | 2-50 |  |  |
| 122 | 1-086 |  | 2-51 |  |  |
| 123 | 1-087 |  | 2-52 |  |  |
| 124 | 1-088 |  | 2-53 |  |  |
| 125 | 1-089 |  | 2-54 |  |  |
| 126 | 1-090 | 11 | 2-55 | 11 |  |
| 127 | 1-091 | 4 | 2-56 | 4 |  |
| 128 | 1092 |  | 2-57 |  |  |
| 129 | 1-093 | 9 | 2-58 | 9 |  |
| 130 | 1-094 | 11 | 2-59 | 11 |  |
| 131 | 1-095 |  | 2-60 |  |  |
| 132 | 1-096 | 9 | 2-61 | 9 |  |
| 133 | 1-097 |  | 2-62 |  |  |
| 134 | 1-098 |  | 2-63 |  |  |
| 135 | 1-099 |  | 2-64 |  |  |
| 136 | 1-100 |  | 2-65 |  |  |
| 137 | 1-101 |  | 2-66 |  |  |
| 138 | 1-102 |  | 2-67 |  |  |
| 139 | 1-103 | 11 | 2-68 | 11 |  |
| 140 | 1-104 |  | 2-69 |  |  |
| 141 | 1-105 |  | 2-70 |  |  |
| 142 | 1-106 |  | 2-71 |  |  |
| 143 | 1-036 | 4 | 2-01 | 4 | 3 |
| 144 | 1-037 |  | 2-02 |  |  |
| 145 | 1-038 |  | 2-03 |  |  |
| 146 | 1-039 |  | 2-04 |  |  |
| 147 | 1-040 |  | 2-05 |  |  |
| 148 | 1-041 |  | 2-06 |  |  |
| 149 | 1-042 |  | 2-07 |  |  |
| 150 | 1-043 |  | 2-08 |  |  |
| 151 | 1-044 | 9 | 2-09 | 9 |  |
| 152 | 1-045 |  | 2-10 |  |  |
| 153 | 1-046 | 11 | 2-11 | 11 |  |
| 154 | 1-047 |  | 2-12 |  |  |
| 155 | 1-048 | 9 | 2-13 | 9 |  |
| 156 | 1-049 |  | 2-14 |  |  |
| 157 | 1-050 |  | 2-15 |  |  |
| 158 | 1-051 |  | 2-16 |  |  |
| 159 | 1-052 |  | 2-17 |  |  |
| 160 | 1-053 |  | 2-18 |  |  |
| 161 | 1-054 |  | 2-19 |  |  |
| 162 | 1-055 | 11 | 2-20 | 11 |  |
| 163 | 1-056 | 4 | 2-21 | 4 |  |
| 164 | 1-057 | 9 | 2-22 | 9 |  |
| 165 | 1-058 | 11 | 2-23 | 11 |  |
| 166 | 1-059 |  | 2-24 |  |  |
| 167 | 1-060 | 9 | 2-25 | 9 |  |
| 168 | 1-061 |  | 2-26 |  |  |
| 169 | 1-062 |  | 2-27 |  |  |
| 170 | 1-063 |  | 2-28 |  |  |
| 171 | 1-064 |  | 2-29 |  |  |
| 172 | 1-065 |  | 2-30 |  |  |
| 173 | 1-066 |  | 2-31 |  |  |
| 174 | 1-067 | 11 | 2-32 | 11 |  |
| 175 | 1-068 |  | 2-33 |  |  |
| 176 | 1-069 |  | 2-34 |  |  |
| 177 | 1-070 |  | 2-35 |  |  |

3.1 Конструкция и размеры концевых секторов должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 4.

Исполнение 1

Исполнение 2

В

A – A

Подготовка кромок под сварку

* Размеры для справок

Чертеж 2, лист 1

Шаблон для разметки

* Размеры для справок

Чертеж 2, лист 2

3.2 Конструкция и размеры концевых секторов, применяемых в качестве труб с косыми срезами, должны соответствовать указанным на чертеже 3 и в таблице 4.

Тип А

Тип Б

Выносной элемент В и разметку косых торцов труб см. чертеж 2.

* Размеры для справок

** Размеры устанавливаются проектировщиком трубопровода

Чертеж 3

Таблица 4

Размеры в миллиметрах

| Обозначение сектора концевого | Давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн1 | S1 | α1 | a1 | b1 | Исполнение | e | g | m | Масса, кг | Шаблон для разметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение |  |  | C | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 |
| 1-001 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 4 | 7°30' | 115 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 339 | 100 | 101 | 102 | 104 | 108 | 111 | 113 | 115 | 115 |
| 1-002 |  | 125 | 133 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 418 |  |  | 103 | 105 | 109 | 113 | 115 | 117 | 118 |
| 1-003 |  | 150 | 159 | 5 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 500 |  |  |  | 107 | 111 | 113 | 118 | 120 | 121 |
| 1-004 |  | 200 | 219 | 7 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 688 |  |  | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 128 | 129 |
| 1-005 |  | 250 | 273 | 8 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 | 858 |  |  | 105 | 111 | 119 | 126 | 132 | 136 | 137 |
| 1-006 |  | 300 | 325 |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 1021 |  | 102 | 106 | 113 | 122 | 130 | 137 | 141 | 143 |
| 1-007 |  | 350 | 377 | 9 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 1184 |  |  | 107 | 115 | 125 | 135 | 143 | 148 | 150 |
| 1-008 |  | 400 | 426 | 10* |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 | 1338 |  |  | 108 | 117 | 129 | 140 | 149 | 155 | 157 |
| 1-009 |  | 500 | 530 | 8 |  | 191 | 120 |  |  |  |  |  |  | 16,1 | 1665 | 120 | 123 | 130 | 142 | 156 | 170 | 181 | 188 | 191 |
| 1-010 |  |  |  |  |  | 170 | 100 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  | 100 | 103 | 110 | 122 | 135 | 149 | 160 | 167 | 170 |
| 1-011 |  | 600 | 630 | 12 |  | 217 | 134 | 2 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 2 | 32,2 | 1979 | 134 | 137 | 146 | 160 | 176 | 191 | 205 | 214 | 217 |
| 1-012 |  |  |  |  |  | 183 | 100 |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  | 100 | 103 | 112 | 126 | 142 | 157 | 171 | 180 | 183 |
| 1-013 |  | 700 | 720 | 9 |  | 240 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | 30,5 | 2262 | 145 | 149 | 159 | 174 | 193 | 211 | 226 | 236 | 240 |
| 1-014 |  |  |  | 11 |  | 195 | 100 |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  | 100 | 104 | 114 | 129 | 148 | 166 | 181 | 191 | 195 |
| 1-015 |  | 800 | 820 |  |  | 216 | 108 |  |  |  |  |  |  | 35,6 | 2576 | 108 | 112 | 124 | 141 | 162 | 183 | 200 | 212 | 216 |
| 1-016 |  |  |  |  |  | 212 | 104 |  |  |  |  |  |  | 34,7 |  | 104 | 108 | 120 | 137 | 158 | 179 | 196 | 208 | 212 |
| 1-017 |  | 1000 | 1020 | 14 |  | 269 | 135 |  |  |  |  |  |  | 70,2 | 3204 | 135 | 140 | 155 | 176 | 202 | 228 | 249 | 264 | 269 |
| 1-018 |  | 1000 | 1020 |  |  | 252 | 117 |  |  |  |  |  |  | 64,3 |  | 117 | 122 | 137 | 158 | 185 | 211 | 232 | 247 | 252 |
| 1-019 |  | 1200 | 1220 |  |  | 322 | 161 |  |  |  |  |  |  | 100,8 | 3833 | 161 | 167 | 185 | 211 | 242 | 272 | 299 | 316 | 322 |
| 1-020 |  |  |  | 18 |  | 292 | 130 | 2 | 30 | ± 5 | 2,5 | ± 1,5 | 3 | 112,6 |  | 130 | 136 | 154 | 180 | 211 | 242 | 269 | 286 | 292 |
| 1-021 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 10* |  | 163 | 106 | 1 | - | - | - | - | - | 12,6 | 1338 | 106 | 108 | 114 | 123 | 135 | 146 | 155 | 161 | 163 |
| 1-022 |  |  |  |  |  | 157 | 100 |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  | 100 | 102 | 108 | 117 | 129 | 140 | 149 | 155 | 157 |
| 1-023 |  | 600 | 630 | 10 |  | 217 | 134 | 2 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 2 | 26,9 | 1979 | 134 | 137 | 146 | 160 | 176 | 191 | 205 | 214 | 217 |
| 1-024 |  |  |  |  |  | 183 | 100 |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  | 100 | 103 | 112 | 126 | 142 | 157 | 171 | 180 | 183 |
| 1-025 |  | 700 | 720 | 9 |  | 195 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 23,4 | 2262 |  | 104 | 114 | 129 | 148 | 166 | 181 | 191 | 195 |
| 1-026 |  | 800 | 820 |  |  | 216 | 108 |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 2576 | 108 | 112 | 124 | 141 | 162 | 183 | 200 | 212 | 216 |
| 1-027 |  |  |  |  |  | 212 | 104 |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  | 104 | 108 | 120 | 137 | 158 | 179 | 196 | 208 | 212 |
| 1-028 |  | 1000 | 1020 | 10 |  | 269 | 135 |  |  |  |  |  |  | 50,3 | 3204 | 135 | 140 | 155 | 176 | 202 | 228 | 249 | 264 | 269 |
| 1-029 |  |  |  |  |  | 252 | 117 |  |  |  |  |  |  | 46,1 |  | 117 | 122 | 137 | 158 | 185 | 211 | 232 | 247 | 252 |
| 1-030 |  | 1200 | 1220 | 11 |  | 322 | 161 |  |  |  |  |  |  | 79,4 | 3833 | 161 | 167 | 185 | 211 | 242 | 272 | 299 | 316 | 322 |
| 1-031 |  |  |  |  |  | 292 | 130 |  |  |  |  |  |  | 69,2 |  | 130 | 136 | 154 | 180 | 211 | 242 | 269 | 286 | 292 |
| 1-032 |  | 1400 | 1420 | 14 |  | 375 | 187 | 2 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 136,4 | 4461 | 187 | 194 | 214 | 245 | 281 | 317 | 348 | 368 | 375 |
| 1-033 |  |  |  |  |  | 331 | 144 |  |  |  |  |  |  | 115,5 |  | 144 | 151 | 171 | 202 | 238 | 273 | 304 | 324 | 331 |
| 1-034 |  | 1600 | 1620 |  |  | 428 | 214 |  |  |  |  |  |  | 178,0 | 5089 | 214 | 222 | 245 | 280 | 321 | 362 | 397 | 419 | 428 |
| 1-035 |  | 1600 | 1620 | 18 |  | 321 | 107 |  | 30 | ± 5 |  |  |  | 152,2 |  | 107 | 115 | 138 | 173 | 214 | 255 | 290 | 313 | 321 |
| 1-036 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 4 | 11°15' | 122 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 339 | 100 | 101 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 121 | 122 |
| 1-037 |  | 125 | 133 |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 418 |  |  | 104 | 108 | 114 | 119 | 123 | 126 | 127 |
| 1-038 |  | 150 | 159 | 5 |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 500 |  |  | 105 | 110 | 116 | 122 | 127 | 131 | 132 |
| 1-039 |  | 200 | 219 | 7 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 688 |  | 102 | 106 | 113 | 122 | 131 | 138 | 142 | 144 |
| 1-040 |  | 250 | 273 | 8 |  | 159 | 105 |  |  |  |  |  |  | 6,9 | 858 | 105 | 107 | 113 | 122 | 132 | 142 | 151 | 157 | 159 |
| 1-041 |  | 300 | 325 | 8 |  | 180 | 115 |  |  |  |  |  |  | 9,3 | 1021 | 115 | 118 | 124 | 135 | 148 | 160 | 171 | 177 | 180 |
| 1-042 |  | 350 | 377 | 9 |  | 200 | 125 |  |  |  |  |  |  | 13,3 | 1184 | 125 | 128 | 137 | 147 | 163 | 178 | 188 | 197 | 200 |
| 1-043 |  | 400 | 426 | 10* |  | 220 | 135 |  |  |  |  |  |  | 16,5 | 1138 | 135 | 138 | 147 | 161 | 178 | 194 | 208 | 217 | 220 |
| 1-044 |  | 500 | 530 | 8 |  | 212 | 106 |  |  |  |  |  |  | 16,4 | 1665 | 106 | 110 | 121 | 138 | 159 | 180 | 197 | 208 | 212 |
| 1-045 |  |  |  | 11 |  | 209 | 103 |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  | 103 | 107 | 118 | 136 | 156 | 176 | 194 | 205 | 209 |
| 1-046 |  | 600 | 630 | 12 |  | 252 | 126 | 2 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 2 | 34,6 | 1979 | 126 | 131 | 144 | 165 | 189 | 213 | 234 | 247 | 252 |
| 1-047 |  |  |  |  |  | 239 | 113 |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  | 113 | 118 | 131 | 152 | 176 | 200 | 221 | 234 | 239 |
| 1-048 |  | 700 | 720 | 9 |  | 286 | 143 | 1 | - | - | - | - | - | 33,9 | 2262 | 143 | 149 | 164 | 187 | 215 | 242 | 265 | 280 | 286 |
| 1-049 |  |  |  | 11 |  | 266 | 122 |  |  |  |  |  |  | 37,4 |  | 122 | 128 | 143 | 166 | 194 | 222 | 145 | 260 | 266 |
| 1-050 |  | 800 | 820 |  |  | 326 | 163 |  |  |  |  |  |  | 53,8 | 2576 | 163 | 169 | 187 | 212 | 245 | 277 | 302 | 320 | 326 |
| 1-051 |  |  |  |  |  | 296 | 132 |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  | 132 | 138 | 157 | 183 | 214 | 245 | 271 | 290 | 296 |
| 1-052 | 2,5 (25) | 1000 | 1020 | 14 |  | 406 | 203 |  |  |  |  |  |  | 105,9 | 3204 | 203 | 210 | 232 | 265 | 305 | 344 | 377 | 399 | 406 |
| 1-053 |  |  |  |  |  | 304 | 101 |  |  |  |  |  |  | 70,5 |  | 101 | 110 | 131 | 165 | 203 | 240 | 274 | 295 | 304 |
| 1-054 |  | 1200 | 1220 |  |  | 486 | 243 |  |  |  |  |  |  | 152,0 | 3833 | 243 | 253 | 279 | 319 | 365 | 410 | 450 | 476 | 486 |
| 1-055 |  |  |  | 18 |  | 366 | 122 | 2 | 30 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 130,2 |  | 122 | 130 | 156 | 196 | 244 | 292 | 332 | 358 | 366 |
| 1-056 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 10* |  | 220 | 135 | 1 | - | - | - | - | - | 16,5 | 1338 | 135 | 138 | 147 | 161 | 178 | 194 | 208 | 217 | 220 |
| 1-057 |  | 500 | 530 | 8 |  | 209 | 103 |  |  |  |  |  |  | 16,1 | 1665 | 103 | 107 | 118 | 136 | 156 | 176 | 194 | 205 | 209 |
| 1-058 |  | 600 | 630 | 10 |  | 252 | 126 | 2 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 2 | 28,9 | 1979 | 126 | 131 | 144 | 165 | 189 | 213 | 234 | 247 | 252 |
| 1-059 |  |  |  |  |  | 239 | 113 |  |  |  |  |  |  | 26,9 |  | 113 | 118 | 131 | 152 | 176 | 200 | 221 | 234 | 239 |
| 1-060 |  | 700 | 720 | 9 |  | 266 | 122 | 1 | - | - | - | - | - | 30,7 | 2262 | 122 | 128 | 143 | 166 | 194 | 222 | 245 | 260 | 266 |
| 1-061 |  | 800 | 820 | 9 |  | 326 | 163 |  |  |  |  |  |  | 44,1 | 2576 | 163 | 169 | 187 | 212 | 245 | 277 | 302 | 320 | 326 |
| 1-062 |  |  |  |  |  | 296 | 132 |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  | 132 | 138 | 157 | 183 | 214 | 245 | 271 | 290 | 296 |
| 1-063 |  | 1000 | 1020 | 10 |  | 406 | 203 |  |  |  |  |  |  | 76,0 | 3204 | 203 | 210 | 232 | 265 | 305 | 344 | 377 | 399 | 406 |
| 1-064 |  |  |  |  |  | 304 | 101 |  |  |  |  |  |  | 50,6 |  | 101 | 110 | 131 | 165 | 203 | 240 | 274 | 295 | 304 |
| 1-065 |  | 1200 | 1220 | 11 |  | 486 | 243 |  |  |  |  |  |  | 119,7 | 3833 | 243 | 253 | 279 | 319 | 365 | 410 | 450 | 476 | 486 |
| 1-066 |  |  |  |  |  | 366 | 122 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 122 | 130 | 156 | 196 | 244 | 292 | 332 | 358 | 366 |
| 1-067 |  | 1400 | 1420 | 14 |  | 566 | 283 | 2 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 206,3 | 4461 | 283 | 294 | 324 | 370 | 425 | 479 | 525 | 555 | 566 |
| 1-068 |  |  |  |  |  | 426 | 142 |  |  |  |  |  |  | 137,9 |  | 142 | 153 | 195 | 230 | 284 | 338 | 373 | 415 | 426 |
| 1-069 |  | 1600 | 1620 | 14 |  | 644 | 322 |  |  |  |  |  |  | 267,8 | 5087 | 322 | 334 | 369 | 422 | 483 | 545 | 597 | 632 | 644 |
| 1-070 |  |  |  | 18 |  | 483 | 161 |  | 30 |  |  |  |  | 229,0 |  | 161 | 173 | 208 | 260 | 322 | 384 | 436 | 471 | 483 |

| 1-071 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 4 | 15° | 130 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1,2 | 339 | 100 | 101 | 104 | 109 | 115 | 121 | 126 | 129 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-072 |  | 125 | 133 |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 418 |  |  | 105 | 111 | 118 | 125 | 131 | 135 | 136 |
| 1-073 |  | 150 | 159 | 5 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 500 |  | 102 | 106 | 113 | 122 | 131 | 138 | 142 | 144 |
| 1-074 |  | 200 | 219 | 7 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 688 |  |  | 109 | 118 | 129 | 140 | 149 | 156 | 158 |
| 1-075 |  | 250 | 273 | 8 |  | 196 | 123 |  |  |  |  |  |  | 8,4 | 858 | 123 | 126 | 134 | 146 | 160 | 173 | 185 | 193 | 196 |
| 1-076 |  | 300 | 325 |  |  | 225 | 137 |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 1021 | 137 | 140 | 150 | 164 | 181 | 198 | 212 | 222 | 225 |
| 1-077 |  | 350 | 377 | 9 |  | 202 | 101 |  |  |  |  |  |  | 12,4 | 1184 | 101 | 105 | 116 | 132 | 152 | 171 | 187 | 198 | 202 |
| 1-078 |  | 400 | 426 | 10 |  | 228 | 114 |  |  |  |  |  |  | 15,9 | 1338 | 114 | 118 | 131 | 149 | 171 | 193 | 211 | 224 | 228 |
| 1-079 |  | 500 | 530 | 8 |  | 284 | 142 |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 1665 | 142 | 147 | 163 | 186 | 213 | 240 | 263 | 279 | 284 |
| 1-080 |  |  |  | 11 |  | 263 | 121 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  | 121 | 126 | 142 | 165 | 192 | 219 | 242 | 258 | 263 |
| 1-081 |  | 600 | 630 | 12 |  | 338 | 169 | 2 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 2 | 46,5 | 1979 | 169 | 175 | 194 | 221 | 254 | 286 | 313 | 332 | 338 |
| 1-082 |  |  |  |  |  | 303 | 134 |  |  |  |  |  |  | 40,1 |  | 134 | 140 | 159 | 186 | 219 | 251 | 278 | 297 | 303 |
| 1-083 |  | 700 | 720 | 9 |  | 386 | 193 | 1 | - | - | - | - | - | 45,8 | 2262 | 193 | 200 | 221 | 253 | 290 | 326 | 358 | 379 | 386 |
| 1-084 |  |  |  | 11 |  | 339 | 146 |  |  |  |  |  |  | 46,7 |  | 146 | 153 | 174 | 206 | 243 | 279 | 311 | 332 | 339 |
| 1-085 |  | 800 | 820 |  |  | 440 | 220 |  |  |  |  |  |  | 72,4 | 2576 | 220 | 228 | 252 | 288 | 330 | 372 | 408 | 432 | 440 |
| 1-086 |  | 800 | 820 |  |  | 330 | 110 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  | 110 | 118 | 142 | 178 | 220 | 262 | 298 | 322 | 330 |
| 1-087 |  | 1000 | 1020 | 14 |  | 546 | 273 |  |  |  |  |  |  | 142,4 | 3204 | 273 | 283 | 313 | 357 | 410 | 462 | 506 | 536 | 546 |
| 1-088 |  |  |  |  |  | 411 | 137 |  |  |  |  |  |  | 95,2 |  | 137 | 147 | 177 | 221 | 274 | 327 | 371 | 401 | 411 |
| 1-089 |  | 1200 | 1220 |  |  | 654 | 327 |  |  |  |  |  |  | 204,4 | 3833 | 327 | 339 | 375 | 428 | 491 | 553 | 606 | 642 | 654 |
| 1-090 |  |  |  | 18 |  | 492 | 164 | 2 | 30 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 175,0 |  | 164 | 176 | 212 | 265 | 328 | 391 | 444 | 480 | 492 |
| 1-091 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 10* |  | 228 | 114 | 1 | - | - | - | - | - | 15,9 | 1338 | 114 | 118 | 131 | 149 | 171 | 193 | 211 | 224 | 228 |
| 1-092 |  |  |  |  |  | 221 | 107 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  | 107 | 111 | 124 | 142 | 164 | 186 | 204 | 217 | 221 |
| 1-093 |  | 500 | 530 | 9 |  | 163 | 121 |  |  |  |  |  |  | 19,8 | 1665 | 121 | 126 | 142 | 165 | 192 | 219 | 242 | 258 | 263 |
| 1-094 |  | 600 | 630 | 10 |  | 338 | 169 | 2 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1 | 2 | 38,8 | 1979 | 169 | 175 | 194 | 221 | 254 | 286 | 313 | 332 | 338 |
| 1-095 |  |  |  |  |  | 303 | 134 |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  | 134 | 140 | 159 | 186 | 219 | 251 | 278 | 297 | 303 |
| 1-096 |  | 700 | 720 | 9 |  | 339 | 146 | 1 | - | - | - | - | - | 38,3 | 2262 | 146 | 153 | 174 | 206 | 243 | 279 | 311 | 332 | 339 |
| 1-097 |  | 800 | 820 |  |  | 440 | 220 |  |  |  |  |  |  | 59,4 | 2576 | 220 | 228 | 252 | 288 | 330 | 372 | 408 | 432 | 440 |
| 1-098 |  |  |  |  |  | 330 | 110 |  |  |  |  |  |  | 39,6 |  | 110 | 118 | 142 | 178 | 220 | 262 | 298 | 322 | 330 |
| 1-099 |  | 1000 | 1020 | 10 |  | 516 | 273 |  |  |  |  |  |  | 102,1 | 3204 | 273 | 283 | 313 | 357 | 410 | 462 | 506 | 536 | 546 |
| 1-100 |  |  |  |  |  | 411 | 137 |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  | 137 | 147 | 177 | 221 | 274 | 327 | 371 | 401 | 411 |
| 1-101 |  | 1200 | 1220 | 11 |  | 654 | 327 |  |  |  |  |  |  | 161,1 | 3833 | 327 | 339 | 375 | 428 | 491 | 553 | 606 | 642 | 654 |
| 1-102 |  |  |  |  |  | 492 | 164 |  |  |  |  |  |  | 107,6 |  | 164 | 176 | 212 | 265 | 328 | 391 | 444 | 480 | 492 |
| 1-103 |  | 1400 | 1420 | 14 |  | 760 | 380 | 2 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 276,7 | 4461 | 380 | 395 | 436 | 497 | 570 | 643 | 704 | 745 | 760 |
| 1-104 |  |  |  |  |  | 570 | 190 |  |  |  |  |  |  | 184,7 |  | 190 | 205 | 246 | 307 | 380 | 453 | 514 | 555 | 570 |
| 1-105 |  | 1600 | 1620 |  |  | 868 | 434 |  |  |  |  |  |  | 361,0 | 5087 | 434 | 451 | 498 | 568 | 651 | 734 | 804 | 852 | 868 |
| 1-106 |  |  |  | 18 |  | 651 | 217 |  | 30 |  |  |  |  | 308,6 |  | 217 | 234 | 281 | 351 | 434 | 517 | 588 | 634 | 651 |
| * Допускается изготовление сектора из трубы Ø 426×9 мм. |

Пример условного обозначения концевого сектора с углом 15°, диаметром 820 мм и толщиной стенки 9 мм на условное давление Pу 1,6 МПа:

Сектор концевой 15° - 820×9 - 1,6 1-098 ОСТ 34 10.752-97

Пример условного обозначения концевого сектора, применяемого в качестве трубы с косым срезом типа А, с углом 15°, диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм и длиной а1 = 1000 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:

Сектор концевой 15°А - 426×10 - 1000 - 2,5 1-078 ОСТ 34 10.752-97

3.3 Конструкция и размеры промежуточных секторов должны соответствовать указанным на чертеже 4 и в таблице 5.

| Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| --- | --- |

А - А

Подготовка кромок под сварку

* Размеры для справок

Чертеж 4, лист 1

Чертеж 4, лист 2

3.4 Конструкция и размеры промежуточного сектора, применяемого в качестве трубы с косыми срезами, должны соответствовать указанным на чертеже 5 и в таблице 5.

Выносной элемент Б и разметку косых торцов труб см. чертеж 4.

* Размеры для справок

** Размеры устанавливаются проектировщиком трубопровода

Чертеж 5

Таблица 5

Размеры в миллиметрах

| Обозначение сектора промежуточного | Давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн1 | S1 | α2 | a | b | Исполнение | e | g | m | Масса, кг | Шаблон для разметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение |  |  | C | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 |
| 2-01 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 4 | 22°30' | 144 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1,3 | 339 | 50 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
| 2-02 |  | 125 | 133 |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 418 |  |  | 54 | 58 | 64 | 69 | 73 | 76 | 77 |
| 2-03 |  | 150 | 159 | 5 |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 500 |  |  | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 81 | 82 |
| 2-04 |  | 200 | 219 | 7 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 688 |  | 52 | 56 | 63 | 72 | 81 | 88 | 92 | 94 |
| 2-05 |  | 250 | 273 | 8 |  | 218 | 110 |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 858 | 55 | 57 | 63 | 72 | 82 | 92 | 101 | 107 | 109 |
| 2-06 |  | 300 | 325 |  |  | 260 | 130 |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 1021 | 65 | 68 | 74 | 85 | 98 | 110 | 121 | 127 | 130 |
| 2-07 |  | 350 | 377 | 9 |  | 300 | 150 |  |  |  |  |  |  | 18,5 | 1184 | 75 | 78 | 87 | 97 | 113 | 128 | 138 | 147 | 150 |
| 2-08 |  | 400 | 426 | 10* |  | 340 | 170 |  |  |  |  |  |  | 26,3 | 1338 | 85 | 88 | 97 | 111 | 128 | 144 | 158 | 167 | 170 |
| 2-09 |  | 500 | 530 | 8 |  | 424 | 212 |  |  |  |  |  |  | 32,7 | 1665 | 106 | 110 | 121 | 138 | 159 | 180 | 197 | 208 | 212 |
| 2-10 |  |  |  |  |  | 318 | 106 |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  | 53 | 57 | 68 | 86 | 106 | 126 | 144 | 155 | 159 |
| 2-11 |  | 600 | 630 | 12 |  | 504 | 252 | 2 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 2 | 69,1 | 1979 | 126 | 131 | 144 | 165 | 189 | 213 | 234 | 247 | 252 |
| 2-12 |  |  |  |  |  | 378 | 126 |  |  |  |  |  |  | 46,1 |  | 63 | 68 | 81 | 102 | 126 | 150 | 171 | 184 | 189 |
| 2-13 |  | 700 | 720 | 9 |  | 572 | 286 | 1 | - | - | - | - | - | 67,9 | 2262 | 143 | 149 | 164 | 187 | 215 | 242 | 265 | 280 | 286 |
| 2-14 |  |  |  | 11 |  | 432 | 144 |  |  |  |  |  |  | 55,4 |  | 72 | 78 | 93 | 116 | 144 | 172 | 195 | 210 | 216 |
| 2-15 |  | 800 | 820 |  |  | 652 | 326 |  |  |  |  |  |  | 107,5 | 2576 | 163 | 169 | 187 | 212 | 245 | 277 | 302 | 320 | 326 |
| 2-16 |  |  |  |  |  | 492 | 164 |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  | 82 | 88 | 107 | 133 | 164 | 195 | 221 | 240 | 246 |
| 2-17 |  | 1000 | 1020 | 14 |  | 812 | 406 |  |  |  |  |  |  | 211,9 | 3204 | 203 | 210 | 232 | 265 | 305 | 344 | 377 | 399 | 406 |
| 2-18 |  | 1000 | 1020 | 14 |  | 608 | 202 |  |  |  |  |  |  | 141,0 |  | 101 | 110 | 131 | 165 | 203 | 240 | 274 | 295 | 304 |
| 2-19 |  | 1200 | 1220 |  |  | 972 | 486 |  |  |  |  |  |  | 303,9 | 3833 | 243 | 253 | 279 | 319 | 365 | 410 | 450 | 476 | 486 |
| 2-20 |  |  |  | 18 |  | 732 | 944 | 2 | 30 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 260,4 |  | 122 | 130 | 156 | 196 | 244 | 292 | 332 | 358 | 366 |
| 2-21 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 10* |  | 340 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | 26,3 | 1338 | 85 | 88 | 97 | 111 | 128 | 144 | 158 | 167 | 170 |
| 2-22 |  | 500 | 530 | 8 |  | 318 | 106 |  |  |  |  |  |  | 21,8 | 1655 | 53 | 57 | 68 | 86 | 106 | 126 | 144 | 155 | 159 |
| 2-23 |  | 600 | 630 | 10 |  | 504 | 252 | 2 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 2 | 57,9 | 1979 | 126 | 131 | 144 | 165 | 189 | 213 | 234 | 247 | 252 |
| 2-24 |  |  |  |  |  | 378 | 126 |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  | 63 | 68 | 81 | 102 | 126 | 150 | 171 | 184 | 189 |
| 2-25 |  | 700 | 720 | 9 |  | 432 | 144 | 1 | - | - | - | - | - | 45,5 | 2262 | 72 | 78 | 93 | 116 | 144 | 172 | 195 | 210 | 216 |
| 2-26 |  | 800 | 820 |  |  | 652 | 326 |  |  |  |  |  |  | 88,2 | 2576 | 163 | 169 | 187 | 212 | 245 | 277 | 302 | 320 | 326 |
| 2-27 |  |  |  |  |  | 492 | 164 |  |  |  |  |  |  | 59,0 |  | 82 | 88 | 107 | 133 | 164 | 195 | 221 | 240 | 246 |
| 2-28 |  | 1000 | 1020 | 10 |  | 812 | 406 |  |  |  |  |  |  | 152,0 | 3204 | 203 | 210 | 232 | 265 | 305 | 344 | 377 | 399 | 406 |
| 2-29 |  |  |  |  |  | 608 | 202 |  |  |  |  |  |  | 101,1 |  | 101 | 110 | 131 | 165 | 203 | 240 | 274 | 295 | 304 |
| 2-30 |  | 1200 | 1220 | 11 |  | 972 | 486 |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 3833 | 243 | 253 | 279 | 319 | 365 | 410 | 450 | 476 | 486 |
| 2-31 |  |  |  |  |  | 732 | 244 |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  | 122 | 130 | 156 | 196 | 244 | 292 | 322 | 358 | 366 |
| 2-32 |  | 1400 | 1420 | 14 |  | 1132 | 566 | 2 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 412,6 | 4461 | 283 | 294 | 324 | 370 | 425 | 479 | 525 | 555 | 566 |
| 2-33 |  |  |  |  |  | 852 | 284 |  |  |  |  |  |  | 275,7 |  | 142 | 153 | 195 | 230 | 284 | 338 | 373 | 415 | 426 |
| 2-34 |  | 1600 | 1620 |  |  | 1290 | 644 |  |  |  |  |  |  | 548,9 | 5089 | 330 | 355 | 378 | 432 | 495 | 558 | 612 | 635 | 659 |
| 2-35 |  | 1600 | 1620 | 18 |  | 966 | 322 |  | 30 |  |  |  |  | 469,3 |  | 165 | 190 | 213 | 267 | 330 | 393 | 447 | 470 | 495 |
| 2-36 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 4 | 30° | 160 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1,3 | 339 | 50 | 51 | 54 | 59 | 65 | 71 | 76 | 79 | 80 |
| 2-37 |  | 125 | 133 |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 418 |  |  | 55 | 61 | 68 | 75 | 81 | 85 | 86 |
| 2-38 |  | 150 | 159 | 5 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 500 |  | 52 | 56 | 63 | 72 | 81 | 88 | 92 | 94 |
| 2-39 |  | 200 | 210 | 7 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 688 |  |  | 59 | 68 | 79 | 90 | 99 | 106 | 108 |
| 2-40 |  | 250 | 273 | 8 |  | 292 | 146 |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 858 | 73 | 76 | 84 | 96 | 110 | 123 | 135 | 143 | 146 |
| 2-41 |  | 300 | 325 | 8 |  | 350 | 174 |  |  |  |  |  |  | 16,4 | 1021 | 87 | 90 | 100 | 114 | 131 | 148 | 162 | 172 | 175 |
| 2-42 |  | 350 | 377 | 9 |  | 404 | 202 |  |  |  |  |  |  | 24,8 | 1184 | 101 | 105 | 116 | 132 | 152 | 171 | 187 | 198 | 202 |
| 2-43 |  | 400 | 426 | 10* |  | 456 | 228 |  |  |  |  |  |  | 35,3 | 1138 | 114 | 118 | 131 | 149 | 171 | 193 | 211 | 224 | 228 |
| 2-44 |  | 500 | 530 | 8 |  | 568 | 284 |  |  |  |  |  |  | 43,9 | 1665 | 142 | 147 | 163 | 186 | 213 | 240 | 263 | 279 | 284 |
| 2-45 |  |  |  | 11 |  | 426 | 142 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 71 | 76 | 92 | 115 | 142 | 169 | 192 | 208 | 213 |
| 2-46 |  | 600 | 630 | 12 |  | 676 | 338 | 2 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 2 | 92,9 | 1979 | 169 | 175 | 194 | 221 | 254 | 286 | 313 | 332 | 338 |
| 2-47 |  |  |  |  |  | 506 | 168 |  |  |  |  |  |  | 61,8 |  | 84 | 90 | 109 | 136 | 169 | 201 | 228 | 247 | 253 |
| 2-48 |  | 700 | 720 | 9 |  | 772 | 386 | 1 | - | - | - | - | - | 91,5 | 2262 | 193 | 200 | 221 | 253 | 290 | 326 | 358 | 379 | 386 |
| 2-49 |  |  |  | 11 |  | 578 | 192 |  |  |  |  |  |  | 74,2 |  | 96 | 103 | 124 | 156 | 193 | 229 | 261 | 282 | 289 |
| 2-50 |  | 800 | 820 |  |  | 880 | 440 |  |  |  |  |  |  | 144,9 | 2576 | 220 | 228 | 252 | 288 | 330 | 372 | 408 | 432 | 440 |
| 2-51 |  |  |  |  |  | 660 | 220 |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  | 110 | 118 | 142 | 178 | 220 | 262 | 298 | 322 | 330 |
| 2-52 |  | 1000 | 1020 | 14 |  | 1092 | 546 |  |  |  |  |  |  | 284,8 | 3204 | 273 | 283 | 313 | 357 | 410 | 462 | 506 | 536 | 546 |
| 2-53 |  |  |  |  |  | 822 | 274 |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  | 137 | 147 | 177 | 221 | 274 | 327 | 371 | 401 | 411 |
| 2-54 |  | 1200 | 1220 |  |  | 1308 | 654 |  |  |  |  |  |  | 408,9 | 3833 | 327 | 339 | 375 | 428 | 491 | 553 | 606 | 642 | 654 |
| 2-55 |  |  |  | 18 |  | 984 | 328 | 2 | 30 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 350,0 |  | 164 | 176 | 212 | 265 | 328 | 391 | 444 | 480 | 492 |
| 2-56 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 10* |  | 456 | 228 | 1 | - | - | - | - | - | 31,7 | 1338 | 114 | 118 | 131 | 149 | 171 | 193 | 211 | 224 | 228 |
| 2-57 |  |  |  |  |  | 342 | 114 |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  | 57 | 61 | 74 | 92 | 114 | 136 | 154 | 167 | 171 |
| 2-58 |  | 500 | 530 | 8 |  | 426 | 142 |  |  |  |  |  |  | 29,3 | 1665 | 71 | 76 | 92 | 115 | 142 | 169 | 192 | 208 | 213 |
| 2-59 |  | 600 | 630 | 10 |  | 676 | 338 | 2 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 2 | 62,4 | 1979 | 169 | 175 | 194 | 221 | 254 | 286 | 313 | 332 | 338 |
| 2-60 |  |  |  |  |  | 506 | 168 |  |  |  |  |  |  | 41,5 |  | 84 | 90 | 109 | 136 | 169 | 201 | 228 | 247 | 253 |
| 2-61 |  | 700 | 720 | 9 |  | 578 | 192 | 1 | - | - | - | - | - | 60,9 | 2262 | 96 | 103 | 124 | 156 | 193 | 229 | 261 | 282 | 289 |
| 2-62 |  | 800 | 820 |  |  | 880 | 440 |  |  |  |  |  |  | 118,8 | 2576 | 220 | 228 | 252 | 288 | 330 | 372 | 408 | 432 | 440 |
| 2-63 |  |  |  |  |  | 660 | 220 |  |  |  |  |  |  | 79,2 |  | 110 | 118 | 142 | 178 | 220 | 262 | 298 | 322 | 330 |
| 2-64 |  | 1000 | 1020 | 10 |  | 1092 | 546 |  |  |  |  |  |  | 204,3 | 3204 | 273 | 283 | 313 | 357 | 410 | 462 | 506 | 536 | 546 |
| 2-65 |  |  |  |  |  | 822 | 274 |  |  |  |  |  |  | 136,5 |  | 137 | 147 | 177 | 221 | 274 | 327 | 371 | 401 | 411 |
| 2-66 |  | 1200 | 1220 | 11 |  | 1308 | 654 |  |  |  |  |  |  | 322,1 | 3833 | 327 | 339 | 375 | 428 | 491 | 553 | 606 | 642 | 654 |
| 2-67 |  |  |  |  |  | 984 | 328 |  |  |  |  |  |  | 215,1 |  | 164 | 176 | 212 | 265 | 328 | 391 | 444 | 480 | 492 |
| 2-68 |  | 1400 | 1420 | 14 |  | 1520 | 760 | 2 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 3 | 553,4 | 4461 | 380 | 395 | 436 | 497 | 570 | 643 | 704 | 745 | 760 |
| 2-69 |  |  |  |  |  | 1140 | 380 |  |  |  |  |  |  | 368,9 |  | 190 | 205 | 246 | 307 | 380 | 453 | 514 | 555 | 570 |
| 2-70 |  | 1600 | 1620 |  |  | 1736 | 868 |  |  |  |  |  |  | 721,9 | 5087 | 434 | 451 | 498 | 568 | 651 | 734 | 804 | 852 | 868 |
| 2-71 |  |  |  | 18 |  | 1302 | 1434 |  | 30 |  |  |  |  | 617,2 |  | 217 | 234 | 281 | 351 | 434 | 517 | 588 | 634 | 651 |
| * Допускается изготовление сектора из трубы Ø 426×9 мм. |

Пример условного обозначения промежуточного сектора с углом 30°, диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:

Сектор промежуточный 30° - 426×10 - 2,5 2 - 43 ОСТ 34 10.752-97

Пример условного обозначения промежуточного сектора, применяемого в качестве трубы с косыми срезами типа В, с углом 30°, диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм и длиной а = 1000 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:

Сектор промежуточный 30° - 426×10 - 2,5 - 1000 2 - 43 ОСТ 34 10.752-97

3.5 Материал - трубы и листы в соответствии с таблицей 3 и сортаментом ОСТ 34 10.747.

3.6 При использовании секторов в качестве труб с косыми срезами длина последних принимается по проекту.

3.7 При сварке секторов с продольными сварными швами последние должны быть смещены один относительно другого на величину не менее 100 мм.

3.8 При изготовлении секторов из листа допускается корректировка размеров зазоров, углов скоса кромки и притупления кромок в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД), в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РД 34 15.027-93 (РТМ-1с-93) [3].

3.9 Значения зазоров и допускаемые смещения внутренних кромок при сварке секторов между собой устанавливаются ПТД в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РТМ-1с-93.

3.10 Допустимые величины выпуклости С1 и вогнутости корня сварного шва С2 принимаются в соответствии с таблицами 16.8 и 16.9 РТМ-1с-93 соответственно.

3.11 Требования к подготовке кромок колена под сварку и сварке его с трубопроводом по ОСТ 34 10.748, при этом диаметры расточек концевых секторов и минимально-допустимые толщины стенок в месте расточек выбираются в зависимости от размеров присоединяемых труб.

3.12 Для продольных сварных швов допускается принимать другие формы разделки кромок по РТМ-1с-93.

3.13 Методы и объем контроля внутренних стыков секторов сварных колен, а также продольных сварных швов секторов, изготовляемых из листа принимаются в соответствии с РТМ-1с-93 (раздел 16).

3.14 Неуказанные предельные отклонения размеров

3.15 Маркировать: товарный знак или наименование завода-изготовителя и обозначение по настоящему стандарту.

3.16 Маркировку промежуточных секторов производить при поставке их отдельно или в качестве труб с косыми срезами.

3.17 Косые срезы секторов и труб не должны являться монтажными стыками трубопровода.

3.18 Допускается увеличение длины концевого сектора при изготовлении блока трубопровода, содержащего колено, на заводе - изготовителе, при условии сохранения проектной строительной длины блока и с учетом требования 2.3.10 РД 03-94.

3.19 Остальные требования - по ОСТ 34 10.766.

# Приложение А

(обязательное)

# Пределы применения сварных секторных колен из листовой стали марок 20К по ГОСТ 5520 и Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637

Таблица А1

| Обозначение колена секторного сварного | Давление условное Pу, МПа (кгс/см2) для сталей | Обозначение колена секторного сварного | Давление условное Pу, МПа (кгс/см2) для сталей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ст3сп5 Ст3Гпс4 | 20К |  | Ст3сп5 Ст3Гпс4 | 20К |
| 012 | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 104 | - | 1,0 (10) |
| 020 | - | 1,6 (16) | 105 |  |  |
| 024 | 1,6 (16) |  | 106 |  | 1,6 (16) |
| 032 | - |  | 117 | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
| 033 |  | 1,0 (10) | 118 |  |  |
| 034 |  |  | 126 | - | 1,6 (16) |
| 035 |  | 1,6 (16) | 130 | 1,6 (16) |  |
| 046 | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 131 |  |  |
| 047 |  |  | 139 | - |  |
| 055 | - | 1,6 (16) | 140 |  | 1,0 (10) |
| 059 | 1,6 (16) |  | 141 |  | 1,0 (10) |
| 060 |  |  | 142 |  | 1,6 (16) |
| 068 | - |  | 153 | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
| 069 |  | 1,0 (10) | 154 |  |  |
| 070 |  |  | 162 | - | 1,6 (16) |
| 071 |  | 1,6 (16) | 165 | 1,6 (16) |  |
| 082 | 1,6(16) | 2,5 (25) | 166 |  |  |
| 083 |  |  | 174 | - |  |
| 091 | - | 1,6 (16) | 175 |  | 1,0 (10) |
| 094 | 1,6 (16) |  | 176 |  |  |
| 095 |  |  | 177 |  | 1,6 (16) |
| 103 | - |  |  |  |  |
| Примечание - Колена из сталей Ст3сп5 и Ст3Гпс4 применяются при температуре среды не выше 200 °С |

# Приложение Б

(информационное)

# Библиография

[1] РД 03-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

[2] СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

[3] РД 34.15.027-93. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93). Утвержден Госгортехнадзором и Минтопэнерго РФ.